## Slide 1: Seminar ZAKON O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUĆINKOVITOJ KOGENERACIJI 29. studenoga 2018.
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZAKONA
O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE
I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI
NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović
Sektor za upravljanje imovinom
HEP ODS d.o.o.

## Slide 2
SADRŽAJ
Utjecaj netiranja na okolnosti
u distribucijskoj mreži
Priključenje kućanstva s vlastitom proizvodnjom
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović

## Slide 3
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović
Elektrane (OIEVUK) - većinom distribuirana proizvodnja
Svrha distribuirane proizvodnje: proizvodnju približiti potrošnji
proizvodnju prostorno približiti ISTODOBNOJ potrošnji
smanjiti transport energije → smanjiti gubitke u mreži
stvoriti preduvjete za veću iskoristivost mreže
rasteretiti mrežu → povećati raspoloživost mreže za nova priključenja
Manji mrežni troškovi → niža mrežarina → jeftinija struja kupcima
niži troškovi priključenja novih korisnika → jeftinije priključenje

## Slide 4
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović
Svrha distribuirane proizvodnje
Svrha distribuirane proizvodnje: proizvodnju približiti potrošnji
proizvodnju prostorno približiti ISTODOBNOJ potrošnji
Proizvodnja je prostorno najbliža potrošnji
kod kupca s vlastitom proizvodnjom

## Slide 5
neto isporučena električna energija =
količina električne energije koju je proizvodno postrojenje ili proizvodna jedinica predala u elektroenergetsku mrežu, a koja je proizvedena u proizvodnom postrojenju ili proizvodnoj jedinici koja koristi obnovljive izvore energije ili kogeneracijskom postrojenju i umanjena za vlastitu potrošnju proizvodnog postrojenja, a u slučaju kupaca s vlastitom proizvodnjom umanjena za svu potrošnju krajnjeg kupca
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović
Izmjene i dopune ZOIEVUK: Članak 4, točka 9.

## Slide 6
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović
Netiranje – potrošnja i proizvodnja
Opterećenje = potrošnja - proizvodnja

## Slide 7
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović
Netiranje - opterećenje
Energija potrošena
na mjestu proizvodnje
Svrha distribuirane proizvodnje:
proizvodnja na mjestu istodobne potrošnje

## Slide 8
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović
Netiranje - opterećenje
Višak proizvodnje
Manjak proizvodnje
Svrha distribuirane proizvodnje:
proizvodnja na mjestu istodobne potrošnje

## Slide 9
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović
Raspon korištenja mreže
Očekivano (fi)
Ostvareno
Kupac
Kupac s vlastitom proizvodnjom
Očekivano
Ostvareno
DOPUŠTENO
DOPUŠTENO
Mrežarina?
Mrežarina
Ostvareno = stvarno iskorištena mreža
Očekivano = ono za što je mreža izgrađena
Dopušteno = mreža koju korisnik smije koristiti
Razlika između očekivanog i ostvarenog = neiskorištena mreža
Razlika između očekivanog i dopuštenog = rizik HEP ODS-a

## Slide 10
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović
Cilj: uravnotežen dijagram opterećenja
Netiranje potiče neistodobnost proizvodnje s potrošnjom
→ potiče neuravnoteženost u distribucijskom sustavu
→ potiče neiskoristivost distribucijske mreže
Svrha distribuirane proizvodnje:
proizvodnju prostorno približiti ISTODOBNOJ potrošnji
SE
∆P
∆P

## Slide 11
Ref: C16-DS-27-03
23 January 2017
Council of European Energy Regulators asbl
(Vijeće europskih regulatora za energiju)
Cours Saint-Michel 30a, Box F – 1040 Brussels, Belgium
Arrondissement judiciaire de Bruxelles – RPM 0861.035.445
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović
Electricity Distribution Network Tariffs
CEER Guidelines of Good Practice

## Slide 12
Sedam ključnih stavova u primjeni načela pri izradi mrežarine (naknade za korištenje) distribucijske mreže
…
Netiranje kupaca s vlastitom proizvodnjom koje sprječava njihovo ravnopravno sudjelovanje u pokrivanju mrežnih troškova trebalo bi izbjeći.
Kupci s vlastitom proizvodnjom koji koriste mrežu trebali bi imati mrežarinu koja je ravnopravna i odražava troškove na isti način kao kupci koji se isključivo oslanjanju na mrežu kao njihov jedini izvor energije.
…
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović
Electricity Distribution Network Tariffs
CEER Guidelines of Good Practice

## Slide 13
Netiranje:
podrazumijeva da je skladištenje energije u elektroenergetskom sustavu dostupno i besplatno
smanjuje osjetljivost potrošača na promjene cijena energije u vremenu
potkopava napore na povećavanju fleksibilnosti
potkopava napore na razvoju znatnijeg odziva potrošnje
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović
Electricity Distribution Network Tariffs
CEER Guidelines of Good Practice
Obrazloženje stava protiv netiranja:

## Slide 14
SADRŽAJ
Utjecaj netiranja na okolnosti
u distribucijskoj mreži
Priključenje kućanstva s vlastitom proizvodnjom
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović

## Slide 15
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović
Kućanstvo s vlastitom proizvodnjom
Kućanstvo s vlastitom proizvodnjom je:
postojeći kupac kategorije kućanstvo
koji traži priključenje proizvodnog postrojenja na postojeću instalaciju, instalirane snage do iznosa priključne snage navedene u
postojećoj elektroenergetskoj suglasnosti

## Slide 16
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović
Priključenje kućanstva s vlastitom proizvodnjom
Koraci u pojednostavljenom postupku priključenja kućanstva s vlastitom proizvodnjom
Prema čl. 18. Uredbe o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (VRH, NN 7/2018) na snazi od 01.04.2018

## Slide 17
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović
Kućanstvo s vlastitom proizvodnjom
Postojeći kupac dužan je kod operatora distribucijskog sustava
provjeriti mogućnost priključenja na mrežu
i omogućiti operatoru distribucijskog sustava opremanje obračunskog mjernog mjesta o trošku kupca u skladu s tehničkim uvjetima.

## Slide 18
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović
Kućanstvo s vlastitom proizvodnjom
Zahtjev operatoru distribucijskog sustava za promjenu statusa korisnika mreže podnosi se 15 dana prije puštanja proizvodnog postrojenja u pogon.
Zahtjev sadrži sljedeće priloge:
tehničku dokumentaciju unutarnjih postrojenja i instalacija
izjavu projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu sa svim tehničkim uvjetima i važećim propisima te
izjavu ovlaštenog izvođača radova da su radovi izvedeni sukladno glavnom projektu i pravilima struke.

## Slide 19
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović
Kućanstvo s vlastitom proizvodnjom
Pod tehničkom dokumentacijom postrojenja i instalacija korisnika mreže, koja je prilog zahtjevu za promjenu statusa korisnika mreže, smatra se:
glavni projekt,
certifikat za ugrađenu opremu elektrane, koji je izdan od ovlaštenog certifikatora

## Slide 20
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović
Glavni projekt elektrane koja se priključuje na postojeću instalaciju kućanstva trebao bi sadržavati i:
opis zahvata u prostoru, uz jasno naznačen smještaj elektrane
u slučaju približavanja elektrane elektroenergetskim distribucijskim objektima, projekt treba na sadržavati i analizu križanja ili približavanja iz kojih mora biti razvidno poštivanje posebnih uvjeta HEP ODS-a i pripadajućih propisa.
podatke o priključnoj snazi (u oba smjera)
važeću elektroenergetsku suglasnost za postojećeg kupca
važeću obavijest o mogućnosti priključenja za predmetnu elektranu
tehnički opis elektrane sa shemom elektroinstalacija/postrojenja elektrane
Izračune elektrane i instalacije elektrane
Kućanstvo s vlastitom proizvodnjom

## Slide 21
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović
Kućanstvo s vlastitom proizvodnjom
Glavni projekt bi trebao sadržavati i:
tehnički opis i shemu instalacija postojećeg kupca od mjesta priključka elektrane do mreže, tj. do obračunskog mjernog mjesta, odnosno, ako postoji unutrašnji priključak, do vanjskog priključka
kontrolni izračun instalacije kupca od elektrane do obračunskog mjernog mjesta (strujna opteretivost, pad napona, štićenje)
popis nužnih zaštita elektrane, te u instalaciji kupca od elektrane do mreže i uređaja na koje zaštita djeluje, prema uvjetima priključenja
kontrolni izračun (strujna opteretivost, pad napona, štićenje) na unutrašnjem priključku (ako postoji)

## Slide 22
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović
Kućanstvo s vlastitom proizvodnjom
Glavni projekt bi trebao sadržavati i:
ako postoje postojeći izvori priključeni na instalaciju kupca, trebao bi sadržavati i njihov opis, te opis i shemu instalacija od svakog izvora do mreže, uključivo i uređaje za pomoćno napajanje (diesel agregate i sl.), te način njihovog rada i uklapanja/isklapanja
opis kompenzacije ugrađene na instalaciju kupca, mjesto njene ugradnje i način njenog rada, ako kompenzacija postoji
način rada spremišta električne energije, ako postoji
tehničko rješenje i način ograničenja korištenja mreže u smjeru predaje u mrežu na priključnu snagu (na razini 15-minutnih srednjih vrijednosti mjerivih na OMM), ako postoji

## Slide 23
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović
Kućanstvo s vlastitom proizvodnjom
Pokusni rad kućanstva s vlastitom proizvodnjom:
Provodi se kao dio funkcionalnih ispitivanja instalacija i postrojenja korisnika mreže (kućanstva s vlastitom proizvodnjom)
Nije dovoljno provjeriti samo elektranu. Treba provjeriti funkcionalnu cjelinu: postrojenje i instalaciju kupca s vlastitom elektranom
Predlaže se koristiti tipiziranu formu Programa ispitivanja primjerenog paralelnog pogona kupca s vlastitom sunčanom elektranom priključne snage do 30 kV s mrežom u pokusnom radu u kojoj su detaljno razrađena potrebna ispitivanja. Predviđenih dvadesetak pokusa traju oko 2 sata.

## Slide 24
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović
Kućanstvo s vlastitom proizvodnjom
Pokusni rad kućanstva s vlastitom proizvodnjom je koristan za:
Vlasnika kućanstva i elektrane, kao dokaz da je elektrana ispravno izvedena i priključena na instalaciju kupca i da instalacija kupca može podnijeti iznošenje energije iz elektrane do mreže, čime se potvrđuje i da je elektrana sigurna za korištenje
Instalatera elektrane, kao dokaz da je svoj posao korektno odradio
Projektanta, kao dokaz korektnosti projektnog rješenja
Isporučitelja opreme, kao dokaz da je isporučio ispravnu opremu
HEP ODS, kao dokaz da je kućanstvo s vlastitom elektranom sposobno za primjereni paralelni pogon s mrežom

## Slide 25
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZOIEVUK NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mr.sc. Marina Čavlović
Umjesto zaključka
Život, pa i stručni, umijeće je mogućeg.
Kada bismo svi udružili snage
u konstruktivnoj kooperativnoj multidisciplinarnoj suradnji
u nastojanju da zajednički postignemo maksimum mogućeg,
tako postignuti kvalitativni iskorak
donio bi svima dobrobit

## Slide 26: Seminar ZAKON O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUĆINKOVITOJ KOGENERACIJI 29. studenoga 2018.
UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZAKONA
O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE
I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI
NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
mr.sc. Marina Čavlović
HEP-ODS d.o.o, Sektor za upravljanje imovinom